## 备品备件清单
2026年和祐医院智能化备品备件采购项目需求清单
序号 | 系统名称 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 合计（元）
1 | 无线网络系统 | AP | 1、支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2、5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 3、整机用户接入数≥512； 4、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 5、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 6、支持DC供电或802.3af PoE供电； 7、支持物联网拓展能力。 | H3C | 个 | 5 |  | 0
2 | 医护对讲系统 | 15.6寸医护主机 | 显示屏：15.6寸触控液晶显示屏 分辨率：1920*1080 CPU：四核 1.6GHz 内存：1GB 存储：8GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.729编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP/IP 外部接口：RJ45、RS485，报警输入*4、手柄接口*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android 10.0 工作电压：DC12V 待机功耗：2W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃～+55℃ 消息提示：内置消息提示灯带 实体按键：具有“免提/知晓”、“呼叫保安”“广播喊话”实体按键 安装方式：桌面放置，与桌面45度角，符合人体工学，听筒，免提自由切换 | KONG | 台 | 1 |  | 0
3 | 医护对讲系统 | 病房门口机 | 显示屏：15.6寸触控液晶显示屏 分辨率：1920*1080 CPU：四核 1.6GHz 内存：1GB 存储：8GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.729编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP/IP 外部接口：RJ45*1、RS485、报警输入*4、手柄接口*1、电源接口*1 操作系统：Android 10.0 工作电压：DC12V 待机功耗：2W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃～+55℃ 信息提示灯：外置信息提示灯带 实体按键：具有“呼叫”、“护理定位”实体按键 安装方式：壁挂安装 | KONG | 台 | 1 |  | 0
4 | 医护对讲系统 | 7寸病床分机 | 屏尺寸：7寸触控液晶显示屏 分辨率：1024*600 CPU：四核 1.6GHz 内存：1GB 存储：4GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP/IP、SIP 接口：RJ45*1、RS485*1、报警输入*2、手柄接口*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android 10 呼叫手柄：磁吸手柄（呼叫键、换药提醒按键，按键支持自定义） 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃～+55℃ 实体按键：具有“呼叫”实体按键 安装方式：设备带嵌入式安装 | KONG | 只 | 1 |  | 0
5 | 医护对讲系统 | 单手柄无屏病床分机 | 定制 | KONG | 台 | 1 |  | 0
7 | 医护对讲系统 | 22寸床头互动屏 | 定制 | KONG | 块 | 1 |  | 0
8 | 排队叫号系统 | 诊室签到液晶一体机（带二次复诊） | • 采用22寸英寸高清液晶显示屏，壁挂式安装在等候区或体检室门口。 • 内置二维码扫描模块 • 供电方式：电源适配器供电。 | 来邦，神州视翰, 全视通，慧峰，狄耐克，亚华 | 台 | 1 |  | 0
9 | 排队叫号系统 | 诊室签到液晶一体机（不带二次复诊） | • 采用22英寸液晶显示屏，壁挂安装在诊室门口。 • 具有信息显示。 窄边边框 | 来邦，神州视翰, 全视通，慧峰，狄耐克，亚华 | 台 | 1 |  | 0
10 | 排队叫号系统 | 55寸候诊液晶一体机 | 1、处理器要求：≥四核，GPU：≥4核 2、显示屏尺寸：55英寸 3、内存要求：≥2GB 4、外存储：≥8GB 5、分辨率≥1920*1080 6、屏寿命＞15000小时 7、操作系统：Android 8、网卡：10/100M千兆网卡 9、数据接口：需支持 USB、RJ45,支持 USB 接口管控 10、支持通过后台调节叫号声音大小、远程截屏 11、支持定时开关机 12、支持运行日志查看 | 来邦，神州视翰, 全视通，慧峰，狄耐克，亚华 | 台 | 1 |  | 0
11 | 排队叫号系统 | LED显示条屏1 | 屏体尺寸：13.248m*0.576m；像素点间距：3mm；单元板尺寸：192mm*192mm；LED灯珠：SMD1515；亮度≧500cd/m2；刷新：3840Hz；整屏分辨率：4416*192 | 利亚德，洲明，联建光电 | 平方米 | 2 |  | 0
12 | 门禁管理系统 | 人脸PASS | 1、采用半嵌入86底盒式安装方式，不接受挂背板安装； 2、设备外观：200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3-1m，识别距离可调，支持照片、视频防假； 摄像头 彩色摄像头，200W； 3、支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术、支持白平衡、曝光自动调节； 4、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 5、响应时间≤1s、准确率≥99%、误识率≤0.1%、拒识率≤0.1% 6、认证方式：支持人脸、刷卡及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 6、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 7、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 8、刷卡开门 IC卡（支持加密防手机NFC复制） 9、远程开门 APP远程、PC端远程开门； 10、通讯方式 以太网，支持跨网段通讯、通讯速率 10M/100M； 11、人脸识别门禁可结合访客、梯控系统，实现访客的进出管理。 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
13 | 门禁管理系统 | 人脸PASS（带对讲功能） | 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 使用环境：IP65，室内外环境； 可视对讲：支持和手机APP、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
14 | 门禁管理系统 | 护士站分机 | 采用7寸分辨率为1024*600彩色TFT LCD显示屏 采用电容式触摸屏操作方式 支持住户间户户对讲功能，以及住户内部分机和分机之间户内对讲功能 室内机支持访客图像记录和回放功能。 支持8路报警接入和SOS紧急呼叫按钮； 室内机支持图文信息发布功能 室内机可监视16路授权的访问的访客呼叫机和IPC 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，以达到节能效果 支持自动应答与免打扰功能 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 室内机支持呼梯功能 支持DC 12V供电输出功能 采用DC 12V或网线供电，功耗≤6w | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
15 | 门禁管理系统 | 四门门禁控制器（含箱体） | 支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 含消防联动模块 数据断电永久保存，支持在线升级 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
16 | 门禁管理系统 | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 支持防拆报警功能 支持在线升级 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
17 | 门禁管理系统 | 微型读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 支持防拆报警功能 支持在线升级 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
18 | 门禁管理系统 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 磁力锁左下线和右下线可选 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
19 | 门禁管理系统 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
20 | 门禁管理系统 | 开关电源箱 | DC12V | 捷顺 | 台 | 5 |  | 0
21 | 门禁管理系统 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm | 捷顺 | 台 | 5 |  | 0
22 | 门禁管理系统 | 护士长分机 | 采用7寸分辨率为1024*600彩色TFT LCD显示屏 | 捷顺 | 台 | 1 |  | 0
23 | 视频安防监控系统 | 人脸摄像机 | 400万 星光级 1/1.8" CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 支持：动态分析、人脸抓拍 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 动态分析：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 宽动态: 120 dB 补光距离: 普通监控最远距离30 m，人脸抓拍/识别：5 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 接口类型: 外甩线 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出 电源：支持POE/DC12V/AC24V供电 | 宇视 | 台 | 2 |  | 0
24 | 视频安防监控系统 | 室外枪机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 宽动态彩色摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux ，0 Lux with Light 宽动态: 数字宽动态 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 电源：支持POE/DC12V/AC24V供电 | 宇视 | 台 | 2 |  | 0
25 | 视频安防监控系统 | 室外支架 | 配套枪机 | 宇视 | 台 | 2 |  | 0
26 | 视频安防监控系统 | 室内枪机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 宽动态彩色摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux ，0 Lux with Light 宽动态: 数字宽动态 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 电源：支持POE/DC12V/AC24V供电 | 宇视 | 台 | 2 |  | 0
27 | 视频安防监控系统 | 室内壁装支架 | 配套枪机 | 宇视 | 只 | 2 |  | 0
28 | 入侵报警及紧急求助系统 | 紧急报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 艾礼安 | 个 | 1 |  | 0
29 | 入侵报警及紧急求助系统 | 八防区输入输出模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 艾礼安 | 套 | 3 |  | 0
30 | 入侵报警及紧急求助系统 | 拉绳报警 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 艾礼安 | 个 | 2 |  | 0
31 | 入侵报警及紧急求助系统 | 手拉式报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 艾礼安 | 个 | 1 |  | 0
34 | 智能照明系统 | 面板 | 复位开关面板 | KONG | 个 | 2 |  | 0
35 | 智能照明系统 | 电源模块 | 电源a.c. 24V；d.c. 24V | 国产优质 | 个 | 2 |  | 0
43 | 智能照明系统 | 面板 | 复位开关面板 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
44 | 智能照明系统 | 电源模块 | 电源a.c. 24V；d.c. 24V | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
45 | 建筑设备监控系统 | 室内温湿度传感器 | 1.室内温湿度传感器 2.输出0-10V/4-20mA,测量范围0-50℃，0-100%RH,电源AC24 3.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 2 |  | 0
46 | 建筑设备监控系统 | 空气压差开关 | 1.空气压差开关 2.测量范围20-300Pa,带安装配件 3.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
47 | 建筑设备监控系统 | 室内环境监测（CO2、PM2.5、TH）传感器 | 1.室内环境监测（CO2、PM2.5、TH）传感器 2.功能检测及测量范围：PM2.5&PM10粉尘检测，0~500/600μg/m³；CO2检测，0~2000ppm；T/RH检测，-40~125℃/0~100%RH；测量精度：±10μg/m³；±50ppm；≤1.5℃/≤5%RH 3.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
48 | 建筑设备监控系统 | DDC模块 | E0 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
49 | 建筑设备监控系统 | DDC模块 | 8UX | 与质子智能化工程一致 | 个 | 2 |  | 0
50 | 建筑设备监控系统 | DDC模块 | 16DI | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
51 | 安全连锁系统 | 出门按钮 | 结构：塑料面板性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
52 | 安全连锁系统 | 紧急开门按钮 | 国标.绿色，破玻璃 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
53 | 安全连锁系统 | 声光报警灯 | 双色显示，带两种蜂鸣 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 2 |  | 0
54 | 安全连锁系统 | 锁电源 | 12v/5A | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
55 | 安全连锁系统 | 单门磁力锁 | 280kg拉力、支持门磁输出 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 1 |  | 0
56 | 安全连锁系统 | 限位开关 | 自复位，可调转动臂 | 与质子智能化工程一致 | 个 | 2 |  | 0
57 | 安全连锁系统 | 工业交换机 | TP-LINK工业级5口千兆交换机 | 与质子智能化工程一致 | 台 | 2 |  | 0
58 | 治疗仓USB信号增强设备 | 巡检控制箱（KZ2、KZ3） | 含巡检身份认证/开门、巡检结束/退卡功能，通讯方式：上行TCP/IP或RS485 | 陕西卫峰 | 套 | 1 |  | 0
59 | 治疗仓USB信号增强设备 | USB3.0光纤收发器 |  | Transwan | 台 | 1 |  | 0
60 | 治疗仓USB信号增强设备 | USB3.2 Gen1单网100米延长器（含数据线） | * USB 3.0 数据速率高达5 Gbps； * 接收器扩展出4个USB 3.0接口，支持所有USB 3.0, 2.0, 1.1的设备； * 接收器每个USB接口电流高达1.5A(7.5W) ，4个USB同时最大不超过21W； * 单根超六类双屏蔽网线CAT6A可达100米； * 点对点连接； * 真正的即插即用，无需软件驱动程序； * 适用于所有的主流操作系统：Windows, MAC OS, Linux and Chrome OS. | Transwan | 套 | 2 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0
含税价 | [7 empty] | 0